АДМИНИСТРАЦИЯ

МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 28 »  мая   2014г.                    № 46

с. Морозовка

«Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения на территории

Морозовского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Морозовского сельского поселения, администрация Морозовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Морозовского сельского поселения  (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике муниципальных правовых актов Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области»  и разместить на официальном сайте администрации Морозовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Морозовского сельского поселения В.П. Коростова.

Глава Морозовского сельского поселения                                                       В.П. Коростов

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                  к постановлению администрации

Морозовского сельского поселения

от 28.05.2014года № 46

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

2014 год

Состав схемы водоснабжения и водоотведения Морозовского сельского поселения на период до 2024г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Морозовского сельского поселения включает  в себя:

1.Общие положения.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения.

3. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

4. Общую характеристику сельского поселения.

5.Схема водоснабжения поселения

а) технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

б) направления развития централизованных систем водоснабжения;

в) баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

6. Схема водоотведения поселения:

а) существующее положение в сфере водоотведения поселения;

в) прогноз объема сточных вод;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Морозовского  сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения   Морозовского сельского поселения   Россошанского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план поселения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

- Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

- Основные термины:

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления Морозовского сельского поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2. Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Морозовского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2024года.

4. Общая характеристика сельского поселения

Морозовское сельское поселение расположено в центральной части Россошанского муниципального района Воронежской области. Административным центром поселения является село Морозовка, расположенное в 12 км от административного центра г. Россошь. Территория поселения граничит с пятью сельскими поселениями, одним городским поселением и одним муниципальным районом, а именно: на севере граничит с Подгоренским сельским поселением, городским поселением – город Россошь, на северо-востоке – с Евстратовским сельским поселением, на востоке – с Криничанским сельским поселением, на юге – с Кантемировским муниципальным районом, Копёнкинским сельским поселением, на западе – с Лизиновским сельским поселением.

Общая площадь территории поселения согласно приложению к Закону Воронежской области от 15.10.2004 N 63-ОЗ (ред. от 19.10.2009 N 130-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» составляет 16789,09 га.

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой 6 населенных пунктов: село Морозовка, село Анцелович, хутор Богоносово, село Колбинка, село Лебедь-Сергеевка, хутор Нагорный.

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения. Поверхностные воды на территории поселения представлены водотоками – р. Чёрная Калитва, р. Свинуха, водотоками без названия, прудами.

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 15.10.2004 №63-ОЗ (ред. от 19.10.2009 N 130-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области», составляет 16789,09 га, в том числе площадь с. Морозовка – 466,19 га, с. Анцелович – 108,37 га, х. Богоносово – 24,33 га, с. Колбинка – 134,41 га, с. Лебедь-Сергеевка – 221,47 га, х. Нагорная – 27,25 га.

Общая численность населения сельского поселения в соответствие с паспортом муниципального образования по состоянию на  2009 г. - 2254 человек.

Выписка из реестра «Административно-территориального устройства Воронежской области» (2009г.)

| № п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) |  | Расстояние (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Чел. | до адм. центра поселения | до адм. центра района |
| 26.11 | Морозовское сельское поселение |  |  |  |  |
| 26.11.1 |  | Село Морозовка | 1433 | Центр | 12 |
| 26.11.2 |  | Село Анцелович | 523 | 4 |  |
| 26.11.3 |  | Хутор Богоносово | 7 | 9 |  |
| 26.11.4 |  | Село Колбинка | 63 | 8 |  |
| 26.11.5 |  | Село Лебедь-Сергеевка | 119 | 17 |  |
| 26.11.6 |  | Хутор Нагорное | 109 | 4 |  |

Жилая застройка на территории населенных пунктов Морозовского сельского поселения представлена одноэтажными, малоэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками и многоквартирным жилым домом. Размер приусадебных участков в сельском поселении составляет от 1,5 до 50 соток.

По состоянию на 2009  г. в Морозовском сельском поселении насчитывается 1074 домовладений. Общая площадь жилищного фонда составляет 43,3 тыс. кв.м, из которых жилищному фонду, находящемуся в личной собственности принадлежит 42,6 тыс. кв.м., муниципальному жилищному фонду принадлежит 0,7 тыс. кв.м.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 2009 г.).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 43,2 | 43,2 | 43,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 42,5 | 42,5 | 42,6 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 1072 | 1072 | 1074 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 17,9 | 17,9 | 17,6 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - муниципального | тыс.кв.м | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
|  | канализацией | % |  |  |  |
|  | горячим водоснабжением | % |  |  |  |
|  | газоснабжением | % | 80 | 82 | 83 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 43 | 53 | 55 |
|  | - сжиженным газом | % | 37 | 29 | 28 |
|  | ваннами и душем | % | 15 | 16 | 18 |
|  | центральным отоплением | % | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | 3 | 4 | 0 |
| 7. | Сумма субсидий, выплачиваемых населению по услугам ЖКХ | тыс. руб. | 3,7 | 6,7 | 0 |

На территории поселения располагается многоквартирный жилой дом. Его характеристики представлены в таблице.

| Наименование | Кол-во, шт. | Этажность | Общее кол-во квартир/комнат | Общая площадь, кв.м | Кол-во жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом | 1 | 2 | 18 | 847,6 | 40 |

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Морозовском сельском поселении Россошанского муниципального района.

| Наименование учреждения | Адрес учреждения | Единицы измерения | Емкость учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| Структурное подразделение МОУ Морозовская СОШ МДОУ Морозовский детский сад | с. Морозовка, ул. Пролетарская, 44 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 25/25 |
| МОУ Морозовская СОШ | с. Морозовка, ул. Пролетарская, 44 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 250/129 |
| МОУ Нагорненская ООШ | с. Анцелович, ул. Кутузова, 2 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 100/48 |
| Спортивные залы |  |  |  |
| Спортзал при МОУ Морозовская СОШ | с. Морозовка, ул. Пролетарская, 44 | площадь, кв.м | 240 |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| Спортивная площадка при МОУ Морозовская СОШ | с. Морозовка, ул. Пролетарская, 44 | Площадь, га | 0,3 |
| Спортивная площадка при МОУ Нагорненская ООШ | с. Анцелович, ул. Кутузова, 2 | Площадь, га | 0,169 |
| стадион | с. Морозовка, ул. Советская | Площадь, га | 1,54 |
| Библиотеки |  |  |  |
| Библиотека | с. Морозовка, ул. Пролетарская, 47 | Кол.мест/кол. томов | 0/7987 |
| Библиотека | с. Анцелович, ул. Кутузова, 13 | Кол.мест/кол. томов | 0/5178 |
| Учреждения клубного типа |  |  |  |
| Сельский дом культуры | с. Морозовка, ул. Пролетарская, 2 | Кол-во мест | 200 |
| Сельский клуб | с. Анцелович, ул. Кутузова, 13 | Кол-во мест | 200 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| ФАП | с. Морозовка, ул. Пролетарская, 15 | Посещ./смена | 17 |
| ФАП | с. Лебедь-Сергеевка, 3 | Посещ./смена | 11 |
| ФАП | с. Анцелович, ул. Кутузова, 4 | Посещ./смена | 5 |
| Отделения связи, почта |  |  |  |
| Отделение связи, почта | с. Морозовка, ул. Пролетарская, 49 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | с. Колбинка, ул. Ильича, 16 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | с. Лебедь-Сергеевка, ул. Лебедь-Сергеевка, 3 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | с. Анцелович, ул. Кутузова, 8 | Кол-во | 1 |
| Отделение банка |  |  |  |
| Отделение банка России | с. Морозовка, ул. Пролетарская, 22 | Кол-во | 1 |
| Опорные пункты охраны порядка |  |  |  |
| Опорный пункт охраны правопорядка | с. Морозовка, ул. Пролетарская, 49 | Кол-во | 1 |
| Административные здания |  |  |  |
| Администрация сельского поселения | с. Морозовка, ул. Пролетарская, 49 | Кол-во | 1 |
| Предприятия торговли |  |  |  |
| Магазин | с. Морозовка, ул. Дзержинского, 2б | Торг. площадь, м2 | 20 |
| Магазин | с. Морозовка, ул. Пролетарская, 20 | Торг. площадь, м2 | 25 |
| Магазин | с. Морозовка, ул. Пролетарская, 24 | Торг. площадь, м2 | 100 |
| Магазин | с. Морозовка, ул. Луначарского, 9 | Торг. площадь, м2 | 12 |
| Магазин | с. Анцелович, ул. Кутузова, 6 | Торг. площадь, м2 | 16 |
| Магазин | с. Анцелович, ул. Кутузова, 8 | Торг. площадь, м2 | 12 |
| Ларек | с. Анцелович, ул. Садовая, 44 | Торг. площадь, м2 | - |
| Ларек | с. Анцелович, ул. Луговая, 115 | Торг. площадь, м2 | - |
| Магазин | с. Лебедь-Сергеевка, 9 | Торг. площадь, м2 | 25 |
| Магазин | с. Колбинка, ул. Ильича, 16 | Торг. площадь, м2 | 25 |
| Магазин | х. Нагорное, ул. Зеленая роща, 40а | Торг. площадь, м2 | - |

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Донецко -Донского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является турон-коньякский водоносный комплекс.

Турон-коньякский водоносный горизонт используется совместно с апт-сеноманским водоносным горизонтом, занимает обычно водораздельные пространства. Воды гидрокарбонатно-кальциевого, хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевого и смешанного типа.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р.Дон. По северной границе поселения протекает р.Черная Калитва, по северо-западной – р.Свинуха. В 2,4 км к юго-востоку от с.Морозовка протекает водоток без названия местами пересыхающий. На востоке от с.Анцелович протекает пересыхающий водоток с длиной менее 10 км.

Характеристика водотоков

| №№ п\п | Название водотока | Исток | Куда впадает |  | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устье | на каком расстояние от устья, км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Черная Калитва | Белгородская область | Дон, пр. | 1105 | 162 |
| 2 | Свинуха | В 3 км к Ю от с. Неровновка | Черная Калитва, пр | 52 | 27 |
| 3 | Б/н, в 2,4 км к ЮВ от с.Морозовка | На Ю с.Морозовка | Черная Калитва, пр | 34,5 | 4 |

Половодье реки Чёрная Калитва в среднем наступает  в середине марта. Ширина поймы реки от 200 м в верховье до 4-5 км в устье. Ледовые явления выражены слабо. Ледостав продолжается в среднем 2,5 месяца.

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима рек являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Во многих оврагах устроены пруды. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

5.Схема водоснабжения поселения

а)Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

Село Морозовка

Село Морозовка является административным центром Морозовского сельского поселения. Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности.

Общественно-деловой центр сформировался в центральной и северной частях населенного пункта. Застройка улиц преимущественно двухсторонняя.

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками и многоквартирным домом. Кварталы жилой застройки имеют преимущественно правильную форму.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются администрация поселения, предприятия торговли, отделение связи,  отделение банка, школа,  ФАП, СДК и т.д.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ООО «Агрофирма Морозовская».

Рекреационная зона представлена футбольным полем в северной части населенного пункта и территорией благоустраиваемого парка.

Зона специального назначения представлена кладбищем.

В с.Морозовка  из скважин вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. Пожарных гидрантов нет. Общая протяженность водопроводных сетей составляет   3,1    км.

Село Анцелович

Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности.

Общественно-деловой центр сформировался в центральной части населенного пункта.

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются предприятия торговли, отделение связи,  школа,  ФАП, СК и т.д.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами, территориями недействующих предприятий.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ООО «Агробизнес».

Рекреационная зона представлена территорией благоустраиваемого парка.

В с.Анцелович  из скважин вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки - 10 шт.. Кол-во. Пожарных гидрантов - 18 шт. Общая протяженность водопроводных сетей составляет   4,89   км.

Хутор Богоносово

Населенный пункт сформировался вдоль дороги Воронеж – Луганск.

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Жилая застройка тяготеет к линейной форме.

Централизованное водоснабжение отсутствует

Село Колбинка

Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Населенный пункт сформирован в непосредственной близости от р. Чёрная Калитва.

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются предприятия торговли, отделение связи.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ООО «Агрофирма Морозовская».

Зона специального назначения представлена кладбищем.

Централизованное водоснабжение отсутствует

Село Лебедь-Сергеевка

Населенный пункт сформировался вдоль дороги. Застройка преимущественно односторонняя.

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Зона с особыми условиями использования представлена кладбищем.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ООО «Агрофирма Морозовская», КХ «Лесник».

В с. Лебедь-Сергеевка  из скважин вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. Водоразборных колонок нет. Пожарных гидрантов нет. Общая протяженность водопроводных сетей составляет   6    км. Износ водопровода 100 %.

Хутор Нагорное

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагается предприятия торговли.

Централизованное водоснабжение отсутствует

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Морозовского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Морозовского сельского поселения располагаются  башни Рожновского, артезианские скважины.

Сведения по водонапорным башням поселения:

| Место расположения | Кол-во башен (шт.) | Проектная мощность | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Морозовка | 4 | 3 х 15 м3/ч | 1978 | 90 |
| с. Анцелович | 3 | 3 х 20 м3/ч | 1972 | 40 |
| с. Лебедь-Сергеевка | 1 | 15 м3/ч | 1965 | 100 |
| с. Колбинка | 1 | 15 м3/ч | 1970 | 100 |
| летний лагерь | 1 | 15 м3/ч | нет данных | 75 |

Сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды в Морозовском сельском поселении отсутствуют.

В с. Морозовка и в с. Анцелович на водозаборных скважинах установлены частотники , которые регулируют давление в системе.

Водопровод с. Анцелович протяженностью 4,89 км, год постройки 2012 г., состояние удовлетворительное.

Водопровод с. Морозовка протяженностью 3,1 км, год постройки 1971-1988 г.г. состояние удовлетворительное, технический износ- 50 %.

Водопровод с. Лебедь-Сергеевка, протяженностью 6 км, год постройки 1965 г., состояние аварийное, технический износ – 100%.

Согласно протоколу испытаний № 265 пк от 01.10.2012 года питьевая вода соответствует нормам.

Системы очистки и подготовки воды

Источником водоснабжения являются подземные воды.

По данным, выданным Администрацией СП, служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок – 24 шт.; пожарных гидрантов – 14 шт., артезианских скважин – 8шт;  водонапорных башен объёмом от 15 м3 – 8 шт; водопроводных сетей. Мощность водозаборных сооружений составляет 1152 куб.м./сут. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

На территории Морозовского сельского поселения действуют 8 водозаборов.

Сведения по водозаборным скважинам поселения:

| Место расположения | Кол-во (шт.) | Мощность водозабора | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Морозовка | 4 | 144 м3/сут | 1971 | 50 |
| с. Анцелович | 3 | 144 м3/сут | 1972 | 50 |
| с. Лебедь-Сергеевка | 1 | 144 м3/сут | 1965 | 75 |
| с. Колбинка (ВОДЫ НЕТ) | 1 | 144 м3/сут | 1970 | 75 |
| летний лагерь (ВОДЫ НЕТ) | 1 | нет данных | нет данных | 75 |

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ-8. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

-  территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

-  не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

-  здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

-  в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-  водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-  все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Так же на сети установлены водоразборные колонки.

Сети водопровода выполнены из асбеста и стали,  диаметром трубопровода варьируется от 50мм до 110  мм. Общая протяженность сети составляет 15,49 км, в том числе протяжённость водопроводных сетей в с. Морозовка  - 3,1 км, в с. Анцелович – 4,89 км, в с. Лебедь-Сергеевка – 6,0 км, в с. Колбинка – 1,5 км. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическая норма водопотребления составляет 25 литров на человека в сутки.

Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

Службы водопроводного хозяйства по зонам водоснабжения

| № № | Наименование населенного пункта | Кол-во колодцев | Кол-во артскважин, открытых водозаборов | Глубина скважин,м дебит скважин м3/час | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетеи, км. | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Морозовка |  |  |  |  | 3,1 |  |  |
| 2 | с. Анцелович |  |  |  |  | 4,89 |  |  |
| 3 | с. Лебедь-Сергеевка |  |  |  |  | 6,0 |  |  |
| 4 | . с. Колбинка |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  | итого |  |  |  |  | 15,49 |  |  |

-  Централизованное горячее водоснабжение в поселках отсутствует.

Водопровод с. Анцелович , протяженностью – 4,89 км и 400 м водопроводной сети с. Морозовка находится на балансе Морозовского сельского поселения. Водопровод 2,7 км с. Морозовка и 6 км водопровода в с. Лебедь-Сергеевка находятся в собственности ИП Бондаренко Г.В.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 1.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, м³/ч | напор, МПа | мощность, кВт | состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. Башня Рожновского с. Анцелович | 1 шт, 50 куб.м. 1 шт, 15 куб. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Башня Рожновского с. Морозовка | 3 шт по 15 куб. м. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Башня Рожновского с. Лебедь-Сергеевка | 1 шт, 15 куб.м. |  |  |  |  |  |
|  | 1. Насос с. Анцелович |  | 2шт, ЭЦВ- 6.10.140 | 10 | 140 | 6,3 |  |
|  | 2. Насос с. Морозовка |  | 2 шт, ЭЦВ- 4.10.100 | 8 | 100 | 4 |  |
|  | 3. Насос с. Лебедь-Сергеевка |  | 1 шт. ЭЦВ- 5.10.140 | 10 | 100 | 6,3 |  |

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Морозовского сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения и на других эксплуатирующих организациях.

Ресурсоснабжающая организация

Ресурсоснабжающими организациями в сфере холодного водоснабжения является МУП «Химик», с 01.06.2014 года договор на обслуживание водопровода будет заключен с ООО « Теплосеть», выполняющие работы и оказывающие услуги в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей,( за счет средств администрации).

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка, (за счет средств потребителя).

Предприятия имеют лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий МУП «Химик»,  с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых   МУП  «Химик», осуществляются непосредственно через сберкассу.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению

-  Водопровод с. Лебедь-Сергеевка, протяженностью 6 км, год постройки 1965 г., состояние аварийное, технический износ – 100%.

-   Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

-    Отсутствие современных технологий водоочистки.

б)Направление развития централизованных систем водоснабжения

Перспективное развитие на ближайшее время – это строительство нового водопровода в с. Лебедь-Сергеевка, протяженностью 5 км и проектирование и строительство водопровода в с. Морозовка по всем улицам.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят вероятный прогноз численности как наиболее реальный  в исполнении со среднегодовыми темпами убыли населения -0,03 % в год.

В соответствии с данным прогнозом численность населения Морозовского сельского поселения в 2030 году составит  2315 человек.

Основные демографические показатели вероятного прогноза численности Морозовского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 2254 | 2344 | 2315 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 343 15% | 375 16% | 347 15% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 1282 57% | 1289 55% | 1296 56% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 629 28% | 680 29% | 672 29% |

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

Система водоснабжения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем 90%, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети для водоснабжения площадок нового строительства.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Реконструкцию существующих водопроводов, в точках подключения новых районов, а также водопроводов, нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Ликвидацию существующей неработающей водонапорной башни и строительство новой башни в с. Анцелович.

- Реконструкцию водопроводной сети протяженностью 2,5 км и строительство водопроводной сети протяженностью 2,0 км в с. Анцелович.

- Проектирование и монтаж системы водоснабжения для:

- проектируемого клуба в с.Морозовка;

- существующего клуба в с. Анцелович;

- пожарного депо на 2 машины в с.Морозовка;

- рынка торговой площадью 200м2 в с.Морозовка;

- детского сада на 25 мест в с.Анцелович.

в)Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Определение расчетных расходов воды.

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут.               где,

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне- суточные | Максимально-суточн. К=1,2 |
| Морозовское СП, население 2,254 тыс.чел | 0,040 2,214 | 300 230 | 12,00 509,22 | 14,40 611,06 |
| Поливочные нужды | 2,254 | 70 | 157,78 | 189,34 |
| Итого |  |  | 679,00 | 814,80 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел на расчетный срок.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.  Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами

Фактическая норма водопотребления составляет 25 литров на человека в сутки.

Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения. ;

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- к концу расчетного срока вся жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало-и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Морозовское СП, население 2,315 тыс.чел | 12,00 682,50 | 14,40 819,00 |
| Поливочные нужды | 162,05 | 194,46 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 69,45 | 83,34 |
| Итого | 926,00 | 1111,2 |

Перспективные балансы водоснабжения питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения,

|  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Кол-во Чел. | Среднесут. расход воды м /сут. | Максимальный сут. расход воды м /сут. | Поливочные нужды | Коммуна льно-быт.бытовые предприятия | Итого |
| Село Морозовка | 1433 |  |  |  | 4,125 | 739,25 |
| Село Анцелович | 523 |  |  |  | 1,75 | 269,8 |
| Хутор Богоносово | 7 |  |  |  |  |  |
| Село Колбинка | 63 |  |  |  |  | 32,5 |
| Село Лебедь-Сергеевка | 119 |  |  |  |  | 61,39 |
| х. Нагорное | 109 |  |  |  |  | 56,23 |
| итого | 2154 |  |  |  | 83,34 | 1111,2 |

Производительность водозаборных сооружений по  технологическим зонам

| Наименование потребителей | Перспектива ( м3/сут) | Фактическая производительность (м3/сут) |
| --- | --- | --- |
| с. Морозовка- | 739,25 | 576 |
| с. Анцелович- | 269,8 | 432 |
| с. Лебедь-Сергеевка- | 61,39 | 144 |
| с. Колбинка | 32,5 | 144 |
| х. Нагорное-(нет централизованного водосн) | 56,23 |  |
|  | 1111,2 | 1152 |

Необходимо провести расширение сетей водопотребления для большего охвата населения

- Расчетные расходы воды на нужды объектов капитального строительства производственно-коммунального и

- рекреационного назначения

| № п/п | Местоположение объекта | Планируемые объекты | Норма водопотребления | Единица измерения | Потребители | 1 очередь - 2014 год,-2024год .м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Морозовка | Клуб-150 чел | 10 | 1 посетитель | 150 чел. | 1,5 |
| 2 | с. Анцелович | Клуб 100 чел | 10 | 1 посетитель | 100 чел. | 1,00 |
| 3 | с. Морозовка | Пожарное депо на 2авт | 25 | 1 работник | 5чел | 0,125 |
| 4 | с. Морозовка | Торговый рынок 200м2 | 250 | 1 работник на 20м2 | 10чел | 2,5 |
| 5 | с. Анцелович | Детский сад 25мест | 30 | 1 ребенок | 25реб | 0,75 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5,875 |

г) Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В с. Лебедь-Сергеевка планируется строительство нового водопровода на

2015-2016 г.г.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Морозовского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1.Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | Первая очередь |
| 1.3 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для: существующего клуба в с. Анцелович, проектируемого клуба в с. Морозовка; пожарного депо на 2 машины в с. Морозовка; рынка торговой площадью 200м2 в с. Морозовка; детского сада на 25 мест в с. Анцелович. | Первая очередь |

д) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-линейный характер вдоль транспортных магистралей. В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Водоснабжение в сельском поселении осуществляется от 8(и) артезианских скважин. Количество функционирующих  водонапорных башен  Рожновского  - 8 шт. Протяженность сетей  - 16, 5 км. Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем 90%.

Значительная часть сельского населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

- слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с 
поверхности;

- отсутствием зон санитарной охраны колодцев ввиду повышенной плотности застройки в не канализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;

- отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (недропользователи).

Природоохранные мероприятия

Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;

обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки

6.Схема водоотведения

а) существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа;

Система централизованной канализации в Морозовском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на полигон ТБО.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

в) прогноз объема сточных вод;

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Морозовское СП, население 2,254 тыс.чел | 0,040 2,214 | 300 230 | 12,00 509,22 | 14,40 611,06 |
| Итого |  |  | 521,22 | 625,46 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Морозовское СП, население 2,315 тыс.чел | 12,00 682,50 | 14,40 819,00 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 69,45 | 83,34 |
| Итого | 763,95 | 916,74 |

Перспективные балансы водоотведения  по технологическим зонам водоснабжения.

|  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Кол-во Чел. | Среднесут. расход воды м /сут. | Максимальный сут. расход воды м /сут. |  | 10% | Итого |
| Село Морозовка | 1433 |  |  |  |  | 609,88 |
| Село Анцелович | 523 |  |  |  |  | 222,58 |
| Хутор Богоносово | 7 |  |  |  |  |  |
| Село Колбинка | 63 |  |  |  |  | 26,81 |
| Село Лебедь-Сергеевка | 119 |  |  |  |  | 754,72 50,64 |
| х. Нагорное | 109 |  |  |  |  | 46,39 |
| итого | 2154 |  |  |  |  | 916,74 |

Производительность очистных сооружений по  технологическим зонам

| Наименование потребителей | Перспектива ( м3/сут) | Фактическая производительность (м3/сут) |
| --- | --- | --- |
| с. Морозовка- | 609,88 | - |
| с. Анцелович- | 222,58 | - |
| с. Лебедь-Сергеевка- | 50,64 | - |
| с. Колбинка | 26,81 | - |
| х. Нагорное-(нет централизованного водосн) | 46,39 | - |
|  | 916,74 |  |

г) Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Проектные решения

Проектные решения канализации Морозовского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого Генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся по рельефу.

Схема канализации

Система канализации в  сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Проведение мероприятий по сокращению объёмов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

- Проектирование и монтаж системы водоотведения для:

  - проектируемого клуба в с.Морозовка;

  - существующего клуба в с. Анцелович;

  - пожарного депо на 2 машины в с.Морозовка;

  - рынка торговой площадью 200м2 в с.Морозовка;

  - детского сада на 25 мест в с.Анцелович.

- Перечень мероприятий по обеспечению территории Морозовского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| 2.Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. | Первая очередь |
| 2.2 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь Расчетный срок |
| 2.3 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | Первая очередь |
| 2.4 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для: существующего клуба в с. Анцелович, проектируемого клуба в с. Морозовка; пожарного депо на 2 машины в с. Морозовка; рынка торговой площадью 200м2 в с. Морозовка; детского сада на 25 мест в с. Анцелович. | Первая очередь |

д)Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

### Состояние поверхностных вод

Водный бассейн сельского поселения представлен реками Черная Калитва и  Свинуха, водотоком без названия (ю-в с.Морозовка) и прудами.

Качественный состав воды рек формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования поверхностных вод являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов. Самоочищающая способность рек сельского поселения – пониженная.

Основными антропогенными источниками загрязнения рек и водоемов поселения являются поверхностные воды с территории населенных пунктов, включая производственные. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Основным способом, предотвращающим негативное влияние инфраструктуры населенных пунктов на водные ресурсы, является искусственная биологическая очистка (ИБО). На территории сельского поселения в настоящее время очистных сооружений нет. Канализирование общественных зданий и жилых домов осуществляется в выгребные ямы.

Следует отметить, что только простым использованием очистных сооружений проблему рационального использования и охраны водных ресурсов решить нельзя, поэтому создание замкнутых систем водопользования является в настоящее время одним из основных инженерно - экологических направлений водохозяйственной деятельности. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет снизить забор воды из источника (потребление), снизить или ликвидировать сброс нагретых вод и загрязняющих веществ, а также сократить капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения и канализации и удельные капиталовложения на  водопотребление.

Гидротехнические сооружения

В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС

Природоохранные мероприятия

Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков и водоемов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство современных очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и производственной застройки в населенном пункте;

- соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.     Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

7.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств администрации поселения, но и за счет средств областного бюджета.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы существующей программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Морозовского сельского поселения не определена. Результат расчета финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы на 2014 – 2024 годы представлен в приложении

Расчет на строительство сетей водоснабжения и водоотведения выполнен на основании укрупненных нормативов цены строительства сетей водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2011, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2011 года №187. Данный расчет представлен в базовых ценах 2011 года, без учета НДС. Расчеты на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения по укрупненным показателям выполнен на основании сборника базовых цен на проектные работы: « Объекты водоснабжения и водоотведения», так же выполнены в ценах на 2011 год. Стоимость на проведение подрядных работ ВЗУ обозначена на основании комерческого предложения в ценах на 2011 год. В таблицах не учтены инфляционные коэффициенты. Стоимость установки узла учета с учетом оборудования определена согласно сметного расчета.

Мероприятия                                                                                                                                                                                                         программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2014-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водомеров на вводах водопровода | шт | Наладить коммерческий учет .Подключение новых абонентов | 484 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 14 |  |
| 2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 2,5 | 0,5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | комп | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Ликвидация существующей неработающей водонапорной башни и строительство новой башни в с. Анцелович. | шт | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование и строительство Водопроводной сети с.Анцелович. протяженностью 2,0 км в с.Морозовка-2,0км | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для: существующего клуба в с. Анцелович, проектируемого клуба в с. Морозовка; пожарного депо на 2 машины в с. Морозовка; рынка торговой площадью 200м2 в с. Морозовка; детского сада на 25 мест в с. Анцелович. | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство водопровода с. Лебедь-Сергеевка | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 5 |  | 0,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство новых ВЗУ | м³/сут | Подключение новых абонентов | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей для подключения всей жилой застройки | км | Подключение новых абонентов | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» | км |  | 21,5 | 0,5 | 1,5 | 11,5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

водоотведение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для: существующего клуба в с. Анцелович, проектируемого клуба в с. Морозовка; пожарного депо на 2 машины в с. Морозовка; рынка торговой площадью 200м2 в с. Морозовка; детского сада на 25 мест в с. Анцелович. | м3/сут | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. с.Морозовка | м3/сут | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 309 |
| 3 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | км | Подключение новых абонентов | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Итого по разделу «Водоотведение» | км |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

Приложение  2

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Морозовского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов  (финансовый план)

1 этап 2014-2021 годы

водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водомеров на вводах водопровода | шт | 10579 | Согласно сметного расчета |  | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |  | 319 |  |
| 2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | км | 5757 | Согласно сборников цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 с К=1,2, коэф. на реконструкцию | 296 пир 873 смр | 547 пир 1747 смр | 547 пир 1747 смр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | комп | 3960 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |  |  |  |
| 4 | Ликвидация существующей неработающей водонапорной башни и строительство новой башни в с. Анцелович. | шт | 710 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование и строительство Водопроводной сети с.Анцелович. протяженностью -2,0 км в с.Морозовка-2,0км | км | 8012 | Согласно сборников цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  | 547 пир 1456 смр | 547 пир 1456 смр | 547 пир 1456 смр | 547 пир 1456 смр |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для: существующего клуба в с. Анцелович, проектируемого клуба в с. Морозовка; пожарного депо на 2 машины в с. Морозовка; рынка торговой площадью 200м2 в с. Морозовка; детского сада на 25 мест в с. Анцелович. | км | 10015 | Согласно сборников цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  |  | 547 пир 1456 смр | 547 пир 1456 смр | 547 пир 1456 смр | 547 пир 1456 смр | 547 пир 1456 смр |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство водопровода с. Лебедь-Сергеевка | км | 8671 | Согласно сборников цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  | 296 пир 873 смр | 950 пир 6552 смр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство новых ВЗУ | м³/ сут | 2112 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости станции, оборудования |  |  | 2112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей для подключения всей жилой застройки | км | 8386 | Согласно сборников цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  | 1106 пир 7280 смр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» |  | 58202 |  | 1169 | 4603 | 24642 | 5641 | 5641 | 5641 | 3638 | 3638 | 1635 |  | 1635 |  | 319 |

водоотведение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для: существующего клуба в с. Анцелович, проектируемого клуба в с. Морозовка; пожарного депо на 2 машины в с. Морозовка; рынка торговой площадью 200м2 в с. Морозовка; детского сада на 25 мест в с. Анцелович. | км | 16190 | Согласно сборников цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-201 |  |  |  |  |  | 512 пир 2726 смр | 512 пир 2726 смр | 512 пир 2726 смр | 512 пир 2726 смр | 512 пир 2726 смр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. с.Морозовка | м3/ сут | 18464 | Согласно сборников цен. Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542 пир 8690 смр | 542 пир 8690 смр |
| 3 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | км | 15370 | Согласно сборников цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1740 (пир) 13630 |
|  | Итого по разделу «Водоотведение» |  | 50024 |  |  |  |  |  |  | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 12470 | 24602 |